## Slide 1: Geneza i rezultaty Programu Bloki 200+
Seminarium Komitetu Problemów Energetyki PAN
20.06.2024 Warszawa

## Slide 2
Plan wystąpienia
Wprowadzenie
Inicjatywa powołania Programu 200+ w NCBiR
Realizacja Programu 200+
Uzyskane efekty wdrożonych Metod modernizacji
Działania dla komercjalizacja efektów Programu 200+
Podsumowanie i dyskusja

## Slide 3
Wprowadzenie
Krajowy system elektroenergetyczny w roku 2015/2016
Czasowe niedobory energii w lecie 2015 w efekcie luki mocy sterowalnych,
Przygotowania bloków węglowych do nowych wymagań środowiskowych (Konkluzje BAT)
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wytwórców skłaniająca do zaniechania tych modernizacji i decyzji o trwałych włączeniach najstarszych bloków węglowych.
Przygotowany jest dopiero do wprowadzenia Rynek Mocy.
Brak jest wystarczających mocy dyspozycyjnych niezbędnych dla rozwoju niesterowalnych źródeł odnawialnych.
Niestabilna sytuacja ekonomiczna istniejących źródeł konwencjonalnych utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych, przez co pogłębia się niedobór sterowalnych mocy.
Moc zainstalowana 44 bloków klasy 200MW wynosi ponad 10 GW.
Bezpieczeństwo energetyczne krajowego systemu w okresie przejściowym mogą zapewnić najszybciej i najtaniej zmodernizowane bloki węglowe klasy 200 MW.

## Slide 4
2016.08. – W. Nowak- M. Ściążko- St. Tokarski
Propozycja: Rozważyć należy koncepcję wydłużenia czasu pracy bloków klasy 200 MW do roku 2035-2040
w uzgodnieniu z operatorem systemu (PSE) wydzielić te jednostki (10), które będą pracować jako szczytowe (do 1500 godzin) i zakontraktować je jako rezerwę strategiczną, planowane odstawienia nastąpią w latach 2035-2045
budowa duobloków na miejscu istniejących jednostek poprzez głęboką modernizację dwóch kotłów i zabudowę nowej turbiny,
przebudowę dwóch, trzech jednostek na bloki wyłącznie biomasowe,
układy hybrydowe pozwalające wykorzystać niepełnowartościowe paliwa węglowe

## Slide 5
2016 - TGPE
2016.09.01 spotkanie TGPE-PSE Modernizacja istniejących mocy wytwórczych tzw. ”Program 200 +” dotyczący konieczności modernizacji i dostosowania bloków klasy 200 i 360 do nowych wymagań ochrony środowiska, i przedłużenia czasu pracy do ponad 300 tys. godz.. (Notatka) Pierwszy raz nazwa Program 200+
2016.09.28 – pismo PSE do TGPE nt możliwość przedłużenia czasu pracy obecnych bloków węglowych. Potrzeba Modelowanie bloków referencyjnych klasy 200 na węgiel kamienny z określeniem parametrów techniczno-ekonomicznych dla określenia reżimu pracy tych bloków
2015/2016 – Przygotowane w TGPE „Wytyczne przedłużenia eksploatacji bloków 100-360 MW” . Wyniki badań od 2011 roku. Wytyczne diagnostyki przy pracy elastycznej bloków, kontrola istotnych parametrów eksploatacyjnych,

## Slide 6
2016.11.12 – J. Popczyk
Artykuł prof. J. Popczyka: Program rewitalizacji bloków 200 MW na rynku energii elektrycznej (w procesie transformacji polskiej energetyki)
„Rewitalizacja bloków 200 MW jest obecnie największą – i praktycznie jedyną – szansą energetyki WEK na wyhamowanie dynamiki jej degradacji.”

## Slide 7
Program 200+ w NCBiR
2016/2017 Dyrektor NCBIR – M. Chorowski powołuje Zespół Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Energii (W. Myślecki, St. Poręba, P. Skowroński, W. Szulc, M. Skowron, K. Sadowski, M. Martyniuk, F. Pchełka, M. Węgrzyn –Wysocka ,…)
Całością prac Programu 200+ administrował będzie Krzysztof Sadowski.
Program zakłada, że rozwiązania mają być innowacyjne, wypracowane w oparciu o prace badawczo-rozwojowe. Jest to jeden z warunków na finansowanie przez NCBiR przy pomocy środków publicznych (w tym z UE), tj. w trybie PCP bez tzw. efektu pomocy publicznej
Cel programu to wykorzystanie nowoczesnych technologii do modernizacji jednostek wytwórczych poprzez opracowanie Metody: zbioru rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub prawnych służących niskonakładowej technologii zmian podstawowych parametrów pracy i utrzymaniu bloków klasy 200 MW, przy zapewnieniu żądanej dyspozycyjności i zachowaniu wymaganych norm środowiskowych
Ideą programu jest wykorzystanie istniejących węglowych bloków klasy 200 MW o łącznej mocy ok. 10 GW na okres systemowych zmian w strukturze wytwarzania energii w kraju, zamiast budowy nowych o znacznie wyższych nakładach inwestycyjnych.

## Slide 8
Seminaria (1) TGPE z udziałem NCBiR nt. Programu 200+
SEMINARIUM I w dn. 2017.03.28
Debata: „Program 200+ koniecznością czy alternatywą dla rezerwacji źródeł OZE”
(moderacja W.Szulc i udział: W.Myślecki, P.Skowroński, T.Sikorski, A.Kassenberg, K.Świrski)
Wystąpienia/referaty:
Sadowski/NCBiR: Założenia Programu 200+
Tokarski/AGH: podjąć działania zmierzające do wydłużenia czasu eksploatacji istniejących elektrowni węglowych w perspektywie 2035 dla zapewnienia bezpiecznej transformacji ku nowej, nieemisyjnej generacji,
Sikorski/PSE: Rola i warunki pracy bloków klasy 200 MW w krajowym systemie elektroenergetycznym w prognozach Operatora Systemu Przesyłowego
T.Chmielniak/PŚ: Możliwości i konsekwencje zwiększenia elastyczności pracy bloków energetycznych
A.Rusin/PŚ: Kierunek wydłużonej pracy turbin 200MW w warunkach głębokiej regulacji i częstych uruchomień
UDT- Warunki eksploatacji i oceny stanu technicznego bloków 200MW przy wydłużonej eksploatacji i zwiększonej liczbie uruchomień
Ł.Grela/EPK: Przystosowanie bloków 200MW wraz z urządzeniami pomocniczymi do pracy z większą zmiennością obciążenia i większą liczbą uruchomień
A.Smolik-R.Witek/E-P Gliwice Zarys niezbędnych aktywności zapewniających bezpieczną i efektywną eksploatację bloków klasy 360 i 200MW zainstalowanych w polskiej energetyce
J.Trzeszczyński/Pro Novum: Kryteria techniczne dostosowania urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200 MW do pracy regulacyjnej oraz wsparcie techniczne w okresie przedłużonej eksploatacji

## Slide 9
Umowa Doradcy Technicznego TGPE
2017.08.11 Umowa Doradcy Technicznego dla TGPE w Programie 200+
„na opracowanie nisko kosztowej technologii dostosowania parametrów pracy bloków energetycznych klasy 200 MW do zmienionych wymogów krajowego systemu energetycznego”
Z zakresem:
wskazania wraz z uzasadnieniem warunków/parametrów bloków energetycznych klasy 200 MW do spełnienia roli środowiska testowego
z wskazaną kancelarią prawną w tworzeniu regulaminu konkursowego Programu 200+, w zakresie kwestii wymogów, kryteriów, ocen, opinii technicznych oraz innych wynikających z wiedzy branży energetycznej,
analizy minimalnych wymogów/parametrów bloku energetycznego klasy 200 MW niezbędnych dla funkcjonowania w KSE
analizy koniecznych zmian parametrów i charakterystyk pracy bloków dla potrzeb dostosowania ich pracy do wymogów KSE oraz wymogów środowiskowych

## Slide 10
Seminaria (2) TGPE z udziałem NCBiR nt. Programu 200+
SEMINARIUM II w dn. 2017.08.22
- NCBiR K. Sadowski prezentacja Programu 200+
Ideą programu jest wykorzystanie istniejących węglowych bloków klasy 200 MW (44 jednostki) o łącznej mocy ok. 10 GW zamiast budowy nowych o znacznie wyższych nakładach inwestycyjnych, Program Bloki 200+ służy opracowaniu nowatorskiej technologii umożliwiającej dokonanie istotnej zmiany pracy bloków parowych podkrytycznych klasy 200 MW opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym dostosowując je do potrzeb regulacyjnych KSE inwestycyjnych
Zakłada się, że wypracowane w ramach Programu Bloki 200+ rozwiązania zostaną sprawdzone na blokach referencyjnych w ramach tego postepowania, a następnie będą szeroko zastosowane również w innych blokach parowych w trybie zamówień rynkowych

## Slide 11
Seminaria (3) TGPE z udziałem NCBiR nt. Programu 200+
SEMINARIUM III w dn. 2017.10.26
1. Prezentacja TGPE Doradcy Technicznego Programu 200+: potencjał bloków klasy 200, przyszłe warunki pracy w nowym reżimie, Wymagania techniczne i środowiskowe
2. Prezentacja NCBiR - K. Sadowski: Cele programu: rozwiązania techniczne, finansowanie prac B+R w energetyce, warunki dla uczestników zgodnie z ustawo o NCBiR,, Realizacja w III Fazach,
2.1 I Faza-Koncepcja: głównym celem jest zmiana charakterystyki pracy Bloków w celu dostosowania ich osiągalnych parametrów ruchowych do zwiększonych wymagań systemu elektroenergetycznego i są one zadaniami obowiązkowymi. Kryteria fakultatywne określa Regulamin (m.in. wzrost sprawności w obszarze do 60% mocy nominalnej Bloku; spełnienie dla emisji BAT dla wybranych emisji do powietrza lub w ściekach)
2.2 II Faza-Badania kluczowe: Raport z badań wraz z wynikami, opis zmian w bloku w celu uzyskania rozwiązania prototypowego, harmonogram rzeczowo-finansowy,
2.3 III Faza- Badania w skali rzeczywistej bloku klasy 200: wykonanie pomiarów przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu, wykonanie i złożenie dokumentacji Metody,
2.4 Zakończenie Programu 30.12.2020, płatność (zaliczkowo) wg zweryfikowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego

## Slide 12
Grupa I - Wymagania minimalne (obligatoryjne)

## Slide 13
Grupa II i III - Wymagania fakultatywne

## Slide 14
Harmonogram Programu 200+

## Slide 15
Wnioski o dopuszczenie do Programu Bloki 200+
Politechnika Warszawska; Transition Technologies SA; Energoprojekt Warszawa SA; Polimex-Mostostal SA; ocena 43,32 p.
Politechnika Warszawska; EthosEnergy sp. z o.o.; INTEC sp. z o.o.; Fabryka Kotłów SEFAKO SA.; Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów SA. ocena 40,05 p.
Politechnika Krakowska; Politechnika Wrocławska; ZRE Katowice SA. ocena 38,60 p.
Przedsiębiorstwo Usług N-Tech. „Pro Novum” Sp. z o.o. ocena38,05 p.
Fabryka Kotłów RAFAKO SA ocena 36,66 p.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN 34,67 p (rezygnacja przed podpisaniem umowy )

## Slide 16
Propozycje rozwiązań do wdrożenia w Programie 200+
2018.04. Większość Wnioskodawców zaproponowała wdrożenie rozwiązań dotyczących modyfikacji:
BOT (Blok Ograniczeń Termicznych) turbiny i kotła
Identyfikacji krytycznych elementów instalacji blokowych;
Ograniczeń limitujących skrócenie czasu rozruchu;
Optymalizację działań rozruchowych bloku;
Reżimów pracy bloku;
Komory paleniskowej zwłaszcza parownika i palników;
Pracy podgrzewaczy regeneracyjnych;
Układu przygotowania i podawania paliwa;
Dobudowy układów magazynowania ciepła;
Układów technologicznych celem utrzymania temperatur umożliwiających szybki rozruch
Informatycznych systemów diagnostycznych i kontroli eksploatacji

## Slide 17
Udział TGPE w Programie
Opiniowanie merytoryczne wniosków dla potrzeb Komisji konkursowej w celu zobiektywizowania oceny – członkowie komisji oceniają indywidualnie.
Opinia nt. możliwości i warunków uczestnictwa właścicieli bloków w Programie.
Ocena wpływu Programu (jego efektów) na funkcjonowanie polskiego sektora wytwórczego w kontekście wymogów środowiskowych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
Powołanie w TGPE zespołu ekspertów składającego się 51 specjalistów z elektrowni i innych podmiotów współpracujących podzielonych dla poszczególnych obszarów technologicznych

## Slide 18
Wskazania dla właścicieli Bloków 200 MW
2018.04.18 Prezentacja NCBiR- K. Sadowski „Bloki 200+”: Co jest istotne dla właścicieli Bloków 200 MW
Prawo własności intelektualnej po realizacji Programu ma Wykonawca, ale NCBR w Programie nabywa te prawa, które zostały wypracowane lub wykorzystane do opracowania -Metody
W celu możliwości komercjalizacji Metody w pełnym zakresie i bez ograniczeń prawnych (jeżeli Wykonawca nie będzie jej rozpowszechniał i wdrażał) NCBR będzie miał prawa własności, ale wyłącznie do celów wypracowanych w Programie.
Wolą NCBR jest, aby Wykonawca była zainteresowany komercjalizacją
Wolą NCBR jest, aby wypracowana Metoda była komercjalizowana bez utrudnień formalnych od strony praw własności, jak i Wykonawcy
Umowa, realizacji wiązać będzie NCBR i Wykonawcę a nie Właściciela bloku 200MW
Właściciel bloku 200MW będzie miał zrealizowane nowatorskie rozwiązanie ma swoim bloku za środki NCBR

## Slide 19
Realizacja Programu 200+
Weryfikacją składanych wycen planowanych prac zajmowała się firma EMCA S.A. z Warszawy.
Nadzór nad realizacją prac fazy III oraz nad prawidłowością wykonania dokumentacji sprawowała specjalistyczna firma Termall sp. z o.o. z Bełchatowa.
Pomiary przed i po wykonaniu prac na bloku referencyjnym wykonywało konsorcjum firm ENERGOTHERM Sp. z o.o. z Przeźmierowa i INWAT Sp. z o.o. z Łodzi.
Ocena merytoryczna składanych materiałów i przygotowanie opinii dla Komisji Konkursowej Doradca Techniczny – TGPE
Komitet sterujący Programu podejmował decyzje
Całością prac w ramach Programu administrował Krzysztof Sadowski.

## Slide 20
Realizacja Fazy III Programu 200+
2019.12.20 Wykonawcy zakwalifikowani do Fazy III z kwotami na wykonanie:
Ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 w Polsce i na świecie spowodowały wystąpienie Siły wyższej opisanej w Umowie, której skutkiem było:
- Opóźnienie realizacji dostaw w firmach podwykonawczych
- Uniemożliwiło to przyjazd podwykonawców zagranicznych
- Zmiany w planach postoju bloków referencyjnych jako efekt określonych potrzeb energetycznych w kraju, a wynikające z decyzji PSE
- Czynniki te spowodowały konieczność (wymóg umowny) zmiany terminu zakończenia Programu na 16.08.2021 roku później na 22.12.2021 roku a w konsekwencji na dzień 28 lutego 2022 roku.
Przedsiębiorstwo „Pro Novum” Sp. z o.o. | 12,4 mln zł, prace na bloku 1 El. Połaniec
Konsorcjum PxM z PW, TT, Energoprojekt W-wa | 62,5 mln zł, prace na bloku 4 El. Połaniec
Fabryka Kotłów RAFAKO SA | 86, 6 mln zł, prace na bloku 6 El. Jaworzno

## Slide 21
Harmonogram Programu 200+ po korekcie

## Slide 22
Zakończenie Programu 200+
2022.04.20 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oficjalnie podsumowało Program „Bloki 200+”
Wskazano, potrzebę wykorzystania wyników Programu 200+ szczególnie w efekcie ostatnich „zakłóceń” na rynku paliwowo-energetycznym.
Z puntu widzenia systemu i regulacji Krajowym Systemem Elektroenergetycznym pierwszorzędnym znaczeniem dla korzystania z wypracowanych Metod są:
Właściciele majątku wytwórczego – są to w znacznej ilości Spółki Skarbu Państwa,
PSE – dysponujące narzędziem „opłaty za usługi systemowe”, jeżeli osiągnięcie wypracowanych parametrów zostanie uwzględnione w taryfie opłat za usługi systemowe bloków energetycznych.
URE– regulator mający wpływ na zachowania podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce.
Współdziałanie ww. instytucji może znacząco przyczynić się do komercjalizacji na kolejnych blokach energetycznych, co jest bardzo istotne szczególnie w obecnej sytuacji na globalnym rynku paliw. Pozwoli to w najtańszy i najszybszy sposób uzyskać niezbędną moc regulacyjną dla bilansowania niesterowalnego OZE, zastępując planowane do wybudowania nowe moce gazowe.
Niestety zakończenie Programu 200+ którego koszt wyniósł ponad ok 160 mln zł nie zainteresowało kierownictwa MKiS odpowiedzialnego za politykę klimatyczno-energetyczną, ani MAP, które z kolei nadzoruje grupy energetyczne, a więc ma kluczowy wpływ na podejmowane przez nie działania, który zajęty był przygotowaniem powołania NABE

## Slide 23
Wyniki (1) Programu 200+
Zadania obowiązkowe Pomiary I – pomiary bloku referencyjnego przed przeprowadzeniem prac w ramach Programu
Pomiary II – pomiary loku referencyjnego po przeprowadzeniu prac B+R w ramach Programu
Zadania obowiązkowe
 | Nazwa zadania cząstkowego | Pomiary I | Pomiary II
1. | Czas rozruchu ze stanu zimnego – wymóg max 5 h | 4:21 ÷ 7:15 | 3:01 ÷ 4:08
2. | Czas rozruchu ze stanu ciepłego – wymóg max 2,5 h | 3:23 ÷ 5:28 | 1:48 ÷ 2:25
3. | Czas rozruchu ze stanu gorącego – wymóg max 1,5 h | 2:44 ÷ 4:30 | 1:11:00 ÷ 1:43*
4. | Gradient przyrostu mocy – 4 % mocy osiągalnej [MW/min.]: | 1,3 MWe/min (0,53%) ÷ 2 MWe/min (0,9%) | 9 MWe/min (4%) ÷ 10,4 MWe/min (4,3%)
5. | Minimalna moc przy stabilnej/długotrwałej pracy na paliwie podstawowym (Minimum Techniczne Jednostki Wytwórczej) z dotrzymaniem aktualnych parametrów emisyjnych – 40% mocy osiągalnej | 129 MW ÷ 148,8 MW | 90 MW ÷ 96,98 MW
6. | Rozwiązanie informatyczne i kontrolno-pomiarowe umożliwiające prognozowanie wpływu szybkich startów, odstawień i zmienności obciążenia (oraz związanych z tym czynności ruchowych) na wskaźniki awaryjności i dyspozycyjności bloku oraz optymalizację ekonomiczną eksploatacji bloku z uwzględnieniem jego bieżącego i prognozowanego stanu pracy oraz aspektów materiałowych, emisyjnych i sprawnościowych | Dokładność narzędzia informatycznego w porównaniu do pomiarów na obiekcie od 1 kJ/kWh do 216 kJ/kWh mieszczą się w granicach błędu pomiarowego | 

## Slide 24
Wyniki (2) Programu 200+
Zadania fakultatywne
 | Grupa II. Nazwa zadania cząstkowego | Pomiary I | Pomiary II
1. | Wzrost sprawności wytwarzania energii elektrycznej (netto) w obszarze od Minimum Technicznego Jednostki Wytwórczej do 60% wartości mocy osiągalnej bez znaczących ingerencji/modyfikacji w układ przepływowy turbiny | Wzrost sprawności od 0,13 do 0,64 punktu procentowego | 
2. | Spełnienie wymogów BAT dla emisji Hg – jeden Wykonawca realizował zadanie | 1,22 µg/m3USR | 0,46 µg/m3USR – redukcja 62%
3. | Spełnienie wymogów BAT dla emisji HCl | Wykonawcy nie podjęli się realizacji | 
4. | Spełnienie wymogów BAT dla emisji HF | Wykonawcy nie podjęli się realizacji | 
5. | Spełnienie wymogów przepisów dla emisji boru w ściekach – jeden Wykonawca realizował zadanie | 91,6 mg/l. | 0,051 mg/l – 99% skuteczności
 | Grupa III. Nazwa zadania cząstkowego | Pomiary I | Pomiary II
1. | Spełnienie wymogów BAT dla emisji SO2 | Wykonawcy nie podjęli się realizacji | 
2. | Spełnienie wymogów BAT dla emisji NOx | Wykonawcy nie podjęli się realizacji | 
3. | Spełnienie wymogów BAT dla emisji pyłu – jeden Wykonawca realizował zadanie |  | 12,6 mg/ m3USR – spełnione wymagania BAT

## Slide 25
Działania w 2022 r. dla wykorzystania efektów Programu 200+
2022.05.24 posiedzenie Komisji sejmowej nt. informacji o wykorzystaniu efektów Programu NCBR „Bloki 200+” dla zapewniania zrównoważonego bilansu mocy i energii w KSE i określeniu warunków dla utrzymania bloków 200 po 2025r.
2022.06.08 spotkanie MKiŚ z udziałem PSE, Wytwórców, TGPE
Przedstawiono propozycje:
Przygotowanie planu wykorzystania istniejących jednostek wytwórczych z uwzględnieniem możliwości zwiększenia efektywności i okresu funkcjonowania bloków węglowych wraz z niezbędnymi działaniami modernizacyjnymi i utrzymaniowymi na rzecz zapewnienia właściwego poziomu mocy stabilnych i właściwego bilansowania.
Opracowanie Planu przy udziale zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego prowadzonego przez ministra ds. energii, a także ministra ds. aktywów państwowych oraz pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i spółek Skarbu Państwa
Przedstawiono porównanie podstawowych parametrów elastyczności pracy bloków po modernizacji wg Programu 200+ (spełniających wymagania środowiskowe IED i BAT) z nowymi blokami węglowymi i blokami gazowymi (wg. danych od operatorów bloków)

## Slide 26
Efekty Programu 200+ (czasy rozruchów)
cd. 2022.06.08 spotkanie MKiS porównanie podstawowych parametrów elastyczności pracy bloków po modernizacji wg Programu 200+ z blokami klasy 1000MW i blokami gazowymi (wg. danych od operatorów bloków)

## Slide 27
Efekty Programu 200+ (minimum techniczne)

## Slide 28
Efekty Programu 200+ (gradient obciążenia)

## Slide 29
Działania w 2023 r. dla wykorzystania efektów Programu 200+
2023.04.14 spotkanie w MKiŚ z udziałem PSE, TGPE, Tauron, ENEA nt. możliwości wdrożenia efektów Programu 200+ . Nie uzgodniono realizacji wniosku PSE o przeprowadzenie dodatkowych pomiarów potwierdzających uzyskane efekty Programu, na koszt wytwórców
2023.07.07. Wniosek TGPE do Minister MKiS A. Moskwy w sprawie powołania Zespołu do przygotowania Programu przedłużenia eksploatacji bloków węglowych w okresie przejściowym, który powinien obejmować zarówno zakres technologiczny jak i ekonomiczny. W zakresie technologicznym jest również dostosowanie bloków do nowego reżimu pracy i możliwości świadczenia usług elastyczności dla PSE. W tym zakresie pomocne mogą być metody wypracowane w Programie 200+
2023.10.26 spotkanie w MKiS nt. możliwości przedłużenia pracy bloków węglowych, w szczególności klasy 200, konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji stanu technicznego dla optymalnego wyboru bloków do modernizacji oraz konieczność pilnych działań dla utrzymania właściwego stanu technicznego wybranych bloków, które mogą być zakwalifikowane do modernizacji, w celu dostosowania do pracy elastycznej z wykorzystaniem metod wypracowanych w Programie 200+ .

## Slide 30
2024.02.16 spotkanie w MKiS z Min. M. Motyką nt. priorytetowych zagadnień dla sektora wytwarzania. Wskazano również potrzebę powołania Zespołu MKiŚ w celu utrzymania mocy sterowalnych w okresie transformacji w wymaganej ilości, dyspozycyjności i efektywności ekonomicznej. Jest konieczność przygotowania programu uwzględniającego obszar technologiczny, środowiskowy, rynkowy, który powinien pozwolić na opracowanie obiektywnej metodologii wyboru bloków węglowych uzgodnionych z PSE, przewidzianych do dalszej eksploatacji według wysokości kosztów z wykorzystaniem efektów z programu 200+
2024.03.13. spotkanie w MKIS z Min. K. Bolestą nt. przygotowania planu utrzymanie mocy sterowalnych w wymaganej ilości i dyspozycyjności, z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej i potrzebą zapewnienia zdolności do pracy elastycznej jako elementem technologicznym istotnym dla dostosowania bloków węglowych do nowego reżimu pracy i możliwości świadczenia usług dla PSE.
2024.03.29 wystąpienie do Min. K. Bolesty z wnioskiem o potrzebę powołania Zespołu MKiS ds. dalszej eksploatacji w nowym reżimie pracy i trwałego wyłączania bloków węglowych w okresie transformacji energetycznej
Działania w 2024 r. dla wykorzystania efektów Programu 200+

## Slide 31
Wniosek TGPE o powołanie Zespołu MKiS
2024.03.29 Wniosek o powołanie Zespołu MKiS ds. dalszej eksploatacji w nowym reżimie pracy i trwałego wyłączania bloków węglowych w okresie transformacji energetycznej.
Wskazano konieczność przygotowania przez Zespół Programu który powinien obejmować zarówno zakres ekonomiczny jak i technologiczny.
W zakresie technologicznym jest również dostosowanie bloków do nowego reżimu pracy i możliwości świadczenia usług elastyczności dla PSE.
W tym zakresie pomocne mogą być metody wypracowane w Programie 200+.
Do dokonaniu selekcji bloków uzależnionej od uzgodnionej z PSE wielkości zapotrzebowania i parametrów takich usług, niektóre węglowe bloki klasy 200 MW mogą wymagać częściowej modernizacji, aby poprawić ich parametry tak, by lepiej spełniały funkcję regulacyjną i zapewniały wystarczalność mocy w KSE.
Ilość bloków, które powinny zostać zmodernizowane powinna zostać ustalona z PSE i wynikać z faktycznego zapotrzebowania na moc regulacyjną w kolejnych latach (w perspektywie co najmniej 2035 roku).
Zakres rzeczowy i wielkość nakładów należy dostosować do aktualnych potrzeb PSE
Wg naszego szacunku modernizacji powinno być poddane ok. 12-15 bloków klasy 200 MW (ok 3 GW mocy).

## Slide 32
Podsumowanie
Uzasadnienie dla utrzymania istniejących mocy sterowalnych w okresie transformacji wielokrotnie powtarzane jest od co najmniej 9 lat (!!!!).
Wskazywana jest zawsze potrzeba dostosowania do nowego reżimu pracy bloków węglowych. W odpowiedzi powstał Program 200+ NCBiR
Ale mimo uzasadnienia - brak woli wykorzystania efektów Programu 200+ ( czekanie na NABE???)
Aktualnie jest konieczność przygotowania planu wyłączania/utrzymania bloków węglowych (KPEiK, PEP)
W ramach planu utrzymania bloków węglowych potrzebne jest ustalenie z PSE zakresu modernizacji (mniejszego niż w Programie 200+), dla dostosowania do pracy elastycznej, oraz ilości i jakości potrzebnych usług systemowych dla KSE. To szansa na komercjalizacje wypracowanych metod uelastyczniania bloków 200
Jest potrzeba powołania wskazywanego Zespołu MKiS ( przez resort odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne) z udziałem Wytwórców, PSE, URE, UDT i innych oraz MAP,
Zespół powinien przygotować, poza zakresem ekonomicznym umożliwiającym utrzymanie jednostek węglowych, przygotować plan przeznaczenia i wykorzystania istniejącego majątku wytwórczego

## Slide 33: Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji
Waldemar Szulc