## Slide 1
Potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego w zakresie usług regulacyjnych oraz możliwości ich zaspokajania
Warszawa, 20 czerwca 2024 r.

## Slide 2
Praca KSE przy rosnącym udziale generacji OZE
W ostatnich latach do KSE przyłączonych zostało kilkanaście tysięcy MW mocy źródeł odnawialnych
  Obecnie moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych (PV) to około 18 GW
    rekord chwilowej produkcji PV to ok. 11,1 GW, tj. ok. 62% mocy zainstalowanej.
  Moc osiągalna farm wiatrowych (FW) to około 10 GW
    rekord chwilowej produkcji FW to ok. 8,5 GW, tj. ok. 85% mocy zainstalowanej.
  Sumarycznie rekordowa chwilowa generacja OZE to ok. 16 GW
    rekord chwilowej produkcji OZE pokrywał ok. 80% krajowego zapotrzebowania (w dniu 29.03.2024)
    Zdarzają się także okresy, kiedy generacja OZE osiąga bardzo niskie poziomy, nie przekraczając 500 MW (ok. 4% godzin w 2023)
Źródła konwencjonalne wspierają integrację OZE w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii
  Określona liczba pracujących bloków konwencjonalnych jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych parametrów technicznych pracy KSE: inercja, moc zwarciowa, regulacja napięć, zdolności regulacji mocy, itd.
    Spełnianie ograniczeń systemowych (sieciowych i elektrownianych) stanowi warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
  W KSE pojawiają się naprzemiennie okresy:
    Niskiej generacji OZE, za czym idzie potrzeba pracy bloków konwencjonalnych z dużą mocą
    Wysokiej generacji OZE, co oznacza konieczność pracy bloków konwencjonalnych na minimach technicznych lub ich odstawiania i uruchamiania

## Slide 3
Udział źródeł energii w pokryciu krajowego zapotrzebowania
* dane do 14.04
* dane do 14.04

## Slide 4
Potencjał do przyłączania źródeł OZE w perspektywie do 2030 r.
Szacunki PSE S.A. na 5.06.2024 na podstawie wydanych i uzgodnionych warunków przyłączenia
Potencjalna roczna produkcja energii elektrycznej:
> 140 TWh
> 80% zużycia
Potencjalna moc do 2030 roku
Istniejące (stan na koniec marca 2024)
Planowane, wydane warunki przyłączenia, (bez mikroinstalacji)
10,2 GW
0 MW
18,3 GW
8,2 GW
8,5 GW
31,8 GW
18,4 GW
8,5 GW
50,1 GW
Lądowe elektrownie wiatrowe
Morskie elektrownie wiatrowe
Fotowoltaika
28,5 GW
48,5 GW
77 GW
Sumarycznie FW + PV
Magazyny energii elektrycznej
24 GW

## Slide 5
Główne wyzwania w zakresie integracji źródeł OZE (1/4)
- moc vs energia elektryczna
Symulacje zakładają: 500 MW źródeł PV oraz 500 MW źródeł wiatrowych lądowych
[MW]

## Slide 6
Główne wyzwania w zakresie integracji źródeł OZE (2/4)
- wielkość produkcji zależna od warunków pogodowych
Zróżnicowanie indywidualnych oraz zagregowanych profili generacji
Susze klimatyczne

## Slide 7
Chart: Zapotrzebowanie KSE po uwzględnieniu generacji PV
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV 0 GW | 14.9932 | 15.5304 | 15.5412 | 15.3865 | 14.9612 | 14.7782 | 14.7003 | 14.2773 | 15.0075 | 15.6965 | 16.2793 | 16.709 | 16.9728 | 16.9478 | 16.9142 | 16.901 | 16.2583 | 15.5803 | 16.0638 | 16.4498 | 16.6772 | 16.8997 | 16.9129 | 15.4553
PV 15 GW | 14.9932 | 15.5304 | 15.5412 | 15.3865 | 14.9559 | 14.6218 | 13.9453 | 11.8252 | 10.4052 | 9.3831 | 9.3903 | 9.2048 | 9.5607 | 9.1772 | 9.0901 | 9.6963 | 10.3245 | 11.3419 | 13.4779 | 15.4215 | 16.3565 | 16.858 | 16.9129 | 15.4553
PV 20 GW | 14.9932 | 15.5304 | 15.5412 | 15.3865 | 14.9542 | 14.5697 | 13.6937 | 11.0079 | 8.8711 | 7.2787 | 7.0939 | 6.7034 | 7.09 | 6.587 | 6.4821 | 7.2948 | 8.3466 | 9.9291 | 12.616 | 15.0787 | 16.2496 | 16.8441 | 16.9129 | 15.4553
PV 25 GW | 14.9932 | 15.5304 | 15.5412 | 15.3865 | 14.9525 | 14.5176 | 13.4421 | 10.1906 | 7.337 | 5.1743 | 4.7976 | 4.2019 | 4.6193 | 3.9968 | 3.874 | 4.8932 | 6.3687 | 8.5163 | 11.754 | 14.7359 | 16.1426 | 16.8302 | 16.9129 | 15.4553
Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej i generacji PV, maleje zapotrzebowanie na moc i energię ze źródeł dyspozycyjnych w środku dnia
Jednocześnie wieczorny spadek generacji PV przypada na okres wzrostu zapotrzebowania
Aby zaspokoić rosnącą lukę podaży, konieczne jest szybkie zwiększenie generacji źródeł dyspozycyjnych
Wysokie poziomy mocy PV wymagają więc wysokiej elastyczności strony podażowej
Głębokość „krzywej kaczej” zależy od mocy PV
W takich warunkach szczególnego znaczenia nabierają:
  poprawna koordynacja cenowa zachowań uczestników rynku (oddziaływanie poprzez ceny zgodne z warunkami bilansowymi w KSE) oraz
  adekwatne usługi systemowe częstotliwościowe oraz nieczęstotliwościowe (wynagradzanie pracy na rzecz bezpiecznych dostaw energii elektrycznej)
Potrzeba szybkiego zwiększania generacji
Potrzeba dodatkowej elastyczności systemu, np. elastyczny odbiór, niższe minima techniczne, eksport
(w przeciwnym przypadku niezbędna jest redukcji OZE)
Potrzeba szybkiego zaniżania generacji
Główne wyzwania w zakresie integracji źródeł OZE (3/4)
- bilansowanie KSE
Zapotrzebowanie KSE
Zapotrzebowanie minus - PV 15 GW
Zapotrzebowanie minus - PV 25 GW
Zapotrzebowanie minus - PV 20 GW
7

## Slide 8
Główne wyzwania w zakresie integracji źródeł OZE (4/4)
- zagospodarowywanie nadwyżek energii elektrycznej
Moc zainstalowana źródeł OZE w KSE już przekracza szczytowe zapotrzebowanie a planowany jej rozwój to 2-3 krotność zapotrzebowania
W takich warunkach redukcja generacji OZE staje się coraz częstszym i głębszym, w sensie mocy i energii, środkiem bilansowania podaży i popytu
  Rozwój mechanizmu redukcji rynkowej i zastępowanie nim redukcji nierynkowej
  Zwiększanie skuteczności i efektywności redukcji nierynkowej
Absorbcja większych ilości energii ze źródeł OZE wymaga
  Zwiększania elastyczności systemu poprzez uelastycznianie istniejącego odbioru (kształtowanie krzywej zużycia) oraz istniejących źródeł wytwórczych (obniżanie minimów technicznych, zwiększanie ramp itp.)
  Zagospodarowywania nadwyżek energii elektrycznej przez nowe elastyczne odbiory (podążające za generacją), w tym magazyny energii cieplnej
Należy mitygować ryzyko deficytów mocy w okresach niskiej generacji źródeł OZE wynikające z szybkiej elektryfikacji poszczególnych obszarów gospodarki

## Slide 9
Redysponowanie transgraniczne
  rynek bilansujący
Redysponowanie krajowe w sieci zamkniętej
  rynek bilansujący
  dedykowane umowy (GWS, IRP, IZP)
Redysponowanie krajowe w sieci promieniowej
  mechanizm oparty na ofertach
Redukcja nierynkowa
  mechanizm interwencyjny
Podstawowe środki operatorskie zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego
RR
aFRR
mFRR
FCR
Frequency related
(bilansowanie)
Ancillary Services
(usługi pomocnicze)
regulacja napięcia w stanach ustalonych
dostarczanie prądu zwarciowego
szybkie wstrzykiwanie prądu biernego
zapewnienie inercji w celu zachowania stabilności sieci lokalnej
zdolności do rozruchu autonomicznego
zdolność do pracy wyspowej oraz w układzie wydzielonym
Non-frequency related
(usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości)
Redukcja nierynkowa z powodów bilansowych
(mechanizm interwencyjny)
Congestion Management
(zarządzanie ograniczeniami)

## Slide 10
Usługi regulacyjne w zakresie mocy czynnej po wdrożeniu reformy Rynku Bilansującego (od 14 czerwca 2024 r.)
Energia bilansująca
Moce bilansujące
FCRG
FCRD
aFRRG
aFRRD
mFRRdG
mFRRdD
RRG
RRD
Rezerwa operacyjna

## Slide 11
Ceny mocy bilansujących z trybu podstawowego – średnie dobowe

## Slide 12
Ocena wystarczalności zasobów wytwórczych metodą probabilistyczną
Wyniki wskaźnika LOLE, EENS, max LOLP dla okresu 2025 - 2040 (na podstawie PRSP)
Rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
LOLE [h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Minimum (CY1982-2019) | 7,00 | 41,27 | 3,09 | 0,10 | 2,11 | 1,96 | 22,14 | 45,04 | 69,57 | 178,06 | 692 | 997 | 1 157 | 1 212 | 1 082 | 1 178
Średnia (CY1982-2019) | 30,29 | 129,74 | 20,44 | 3,37 | 23,72 | 19,67 | 77,27 | 141,74 | 224,82 | 451,15 | 1 082 | 1 411 | 1 580 | 1 639 | 1 493 | 1 589
Maksimum (CY1982-2019) | 73,24 | 217,21 | 48,84 | 14,41 | 62,76 | 50,69 | 158,06 | 261,98 | 382,73 | 684,44 | 1 509 | 1 966 | 2 192 | 2 263 | 2 086 | 2 208
Max LOLP [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Minimum (CY1982-2019) | 0,23 | 0,55 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,46 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Średnia (CY1982-2019) | 0,72 | 0,96 | 0,56 | 0,14 | 0,54 | 0,54 | 0,93 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Maksimum (CY1982-2019) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
EENS [GWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Minimum (CY1982-2019) | 3,05 | 24,59 | 1,37 | 0,03 | 0,90 | 0,89 | 13,87 | 51,72 | 95,34 | 262,09 | 1 307 | 2 263 | 2 956 | 3 321 | 2 899 | 3 459
Średnia (CY1982-2019) | 18,46 | 129,09 | 15,01 | 1,93 | 18,47 | 15,51 | 83,91 | 183,47 | 335,34 | 823,93 | 2 778 | 4 258 | 5 278 | 5 817 | 5 298 | 6 037
Maksimum (CY1982-2019) | 50,82 | 285,17 | 52,45 | 10,31 | 59,88 | 63,55 | 197,64 | 389,26 | 661,24 | 1 392,95 | 4 164 | 6 260 | 7 704 | 8 441 | 7 762 | 8 797
Wymagana dodatkowa moc dyspozycyjna [MW] w celu spełnienia standardu bezpieczeństwa LOLE < 3h/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 400 | 3 400 | 1 600 | 200 | 1 600 | 1 600 | 3 200 | 4 200 | 5 200 | 6 800 | 9 600 | 11 200 | 12 200 | 12 800 | 12 800 | 13 600
Chart: LOLE [h/rok] – średnia z 38 lat klimatycznych (CY1982-2019)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Średnia (CY1982-2019) | 30.2908 | 129.7351 | 20.443 | 3.3704 | 23.7219 | 19.6682 | 77.2657 | 141.7424 | 224.8155 | 451.1519 | 1082.0727 | 1410.6788 | 1580.2292 | 1639.2843 | 1493.1558 | 1589.2188
Chart: EENS [GWh/rok] – średnia z 38 lat klimatycznych (CY1982-2019)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Średnia (CY1982-2019) | 18.4638 | 129.0885 | 15.0075 | 1.9266 | 18.4663 | 15.5132 | 83.9058 | 183.4714 | 335.3409 | 823.9296 | 2778.1681 | 4257.6066 | 5277.5128 | 5816.8853 | 5297.7965 | 6036.7753

## Slide 13
Ocena wystarczalności zasobów wytwórczych metodą probabilistyczną
Potencjalne źródła dodatkowej mocy dyspozycyjnej w celu spełnienia standardu bezpieczeństwa (na podstawie PRSP)
Niedobór
Potencjalne nowe JWCD gazowe
Przyszłe wielkoskalowe EJ
Przedłużenie czasu życia istniejących jednostek
Wymiana transgraniczna
+3 989
+2 111
2026
2034
+1 083
+2 310
DSR
+1 000
+1 400
+1 300
+1 000
+0
+0
-3 400
-6 800

## Slide 14
Dziękuję za uwagę