## Slide 1
Kompensatory synchroniczne z konwersji odstawianych turbogeneratorów
bloków węglowych stabilizujące pracę systemu elektroenergetycznego
dr hab. inż. Roman Krok, prof. Politechniki Śląskiej
KOMITET PROBLEMÓW ENERGETYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Seminarium pt.: „Rola bloków węglowych w krajowym systemie energetycznym w perspektywie 2050 roku”
Warszawa, 20 czerwca 2024 r.
Notes: 1

## Slide 2
Doświadczenia naukowe i wdrożeniowe związane z projektowaniem, budową i modernizacją turbogeneratorów
Wpływ zastępowania bloków węglowych przez OZE na pracę systemu elektroenergetycznego
Kompensator synchroniczny generujący moc bierną i stabilizujący pracę systemu elektroenergetycznego
Metodyka konwersji odstawionego turbogeneratora bloku węglowego na kompensator synchroniczny
Konwersja odstawionych turbogeneratorów jako alternatywa do zakupu nowych drogich kompensatorów synchronicznych
Prace badawcze nad technologią konwersji turbogeneratora na kompensator synchroniczny
Referencje – przykłady wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w nowych i modernizowanych turbogeneratorach
Podsumowanie
PLAN PREZENTACJI
Notes: 2

## Slide 3
Pracuję od 33 lat na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, aktualnie na stanowisku profesora uczelni. W swojej pracy doktorskiej i habilitacyjnej zajmowałem się problematyką modelowania i projektowania maszyn elektrycznych (w szczególności turbogeneratorów) i transformatorów oraz ich pracy w systemie elektroenergetycznym.
Od roku 1991 zajmuję się opracowywaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych turbogeneratorów i transformatorów blokowych. Rozwiązania te były wdrożone w firmie EthosEnergy Poland S.A. w Lublińcu w nowych i modernizowanych turbogeneratorach o mocy od 6 do 600 MW pracujących w polskich elektrowniach, w krajach Unii Europejskiej (między innymi w Finlandii i Grecji) oraz w Korei oraz w Chinach.
Wdrożone nowe rozwiązania umożliwiły znaczne podwyższenie mocy bloków (nawet powyżej 20%) z jednoczesnym dostosowaniem ich do pracy regulacyjnej wymuszanej przez OZE.
DOŚWIADCZENIE W PRACACH NAUKOWYCH I WDROŻENIOWYCH DOTYCZĄCYCH TURBOGENERATORÓW
Notes: 3

## Slide 4
Wykonywałem również badania zlecone Politechnice Śląskiej przez Krajową Dyspozycję Mocy oraz PSE S.A. dotyczące opracowania modeli turbogeneratorów (klasycznych i zmodyfikowanych) do badań słabo tłumionych kołysań w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
W swojej pracy naukowej zajmuję się również zagadnieniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w okresie trwającej transformacji systemu elektroenergetycznego.
DOŚWIADCZENIE W PRACACH NAUKOWYCH I WDROŻENIOWYCH
Notes: 4

## Slide 5
Jednym z podstawowych elementów transformacji systemu elektroenergetycznego jest zastąpienie bloków węglowych przez OZE. Proces ten wymaga podjęcia działań mających na celu zapewnienie stabilności systemu elektroenergetycznego oraz odpowiedniej jakości energii elektrycznej.
Należy pamiętać, że odstawiane turbogeneratory bloków węglowych nie tylko wytwarzają moc czynną, ale dodatkowo również moc bierną indukcyjną oraz zapewniają regulację napięcia i stabilizację częstotliwości. Wszystkie te dodatkowe funkcje turbogeneratorów mają wpływ na zapewnienie stabilności systemu oraz wymaganej jakości energii elektrycznej, a jednocześnie nie mogą być w pełni przejęte przez OZE.
Moc bierną można zbilansować poprzez zainstalowanie kompensatorów synchronicznych lub kondensatorów. Kompensatory synchroniczne umożliwiają jednak dodatkowo regulację napięcia i stabilizację częstotliwości, co jest pożądane przez operatora systemu. Instalacja kompensatorów w systemie musi być rentowną inwestycją.
ZAMIANA BLOKÓW WĘGLOWYCH NA OZE A PRACA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Notes: 5

## Slide 6
Zalety kompensatorów synchronicznych zostały zauważone przez wielu operatorów systemów elektroenergetycznych. Dowodem na to są liczne jednostki tego typu pracujące w krajach Unii Europejskiej i na świecie oraz nowe jednostki bardzo dużej mocy instalowane w ostatnich kilku latach.
Z pozyskanych informacji wynika, że również w PSE S.A. były w przeszłości i są obecnie prowadzone analizy dotyczące wprowadzenia kompensatorów synchronicznych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla zapewnienia wymaganej jakości energii elektrycznej w okresie transformacji do roku 2050. Rozwiązanie takie jest ocenione pozytywnie, jednak przeszkodą do jego realizacji są bardzo wysokie koszty zakupu i instalacji nowych kompensatorów.
KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY GENERUJĄCY MOC BIERNĄ I STABILIZUJĄCY PRACĘ SYSTEMU ELEKTROENRTGETYCZNEGO
Notes: 6

## Slide 7
ABB otrzymało zlecenie od Statkraft, największego w Europie producenta energii odnawialnej, na zaprojektowanie, wyprodukowanie i zainstalowanie dwóch systemów kompensatorów synchronicznych o wysokiej bezwładności dla projektu Lister Drive Greener Grid w Liverpoolu w północno-zachodniej Anglii. Innowacyjny projekt odegra kluczową rolę w stabilizacji lokalnej sieci energetycznej i pozwoli obsłużyć zwiększoną ilość energii wiatrowej i słonecznej. Pomoże to sieci państwowej w osiągnięciu celu, jakim jest eksploatacja bezemisyjnego systemu elektroenergetycznego do 2025 roku.
Kompensatory synchroniczne ABB oferują nowoczesne rozwiązanie, które pozwala sprostać temu wyzwaniu. Są to duże maszyny wirujące opracowane w celu naśladowania działania generatorów w blokach energetycznych opalanych węglem lub gazem, zapewniając alternatywne źródło bezwładności. Będą wspierać krajową sieć, zapewniając kompensację mocy biernej i dodatkową moc zwarciową, umożliwiając podłączenie większej ilości odnawialnych źródeł energii do sieci.
KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY GENERUJĄCY MOC BIERNĄ I STABILIZUJĄCY PRACĘ SYSTEMU
Notes: 7

## Slide 8
Kompensatory synchroniczne zostały wdrożone przez ABB w celu wzmocnienia sieci energetycznych w Australii, Kanadzie i Szkocji. Projekt Lister Drive to pierwsza instalacja w Anglii. Jest to również pierwszy projekt na świecie, w którym zastosowano konfigurację o dużej bezwładności. Kompensator synchroniczny o mocy 67 MVAr połączono z 40. tonowym kołem zamachowym, które zwiększa natychmiastowo dostępną bezwładność 3,5-krotnie. System o dużej bezwładności zapewni, że częstotliwość i napięcie sieci będą utrzymywane na stabilnym poziomie w wąskich granicach niezbędnych do utrzymania niezawodności sieci.
KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY GENERUJĄCY MOC BIERNĄ I STABILIZUJĄCY PRACĘ SYSTEMU
Notes: 8

## Slide 9
Pod koniec 2023 roku Siemens Energy rozpoczął pracę nad budową systemu magazynowania energii z kompensatorem synchronicznym w Shannonbridge w Irlandii.
Hybrydowy magazyn energii będzie się składał z: kompensatora synchronicznego (pomagającego w stabilizacji sieci), bateryjnego systemu magazynowania energii o pojemności 160 MWh (to wolumen energii wystarczający do zasilania nawet 9,5 tysiąca irlandzkich gospodarstw domowych przez jedną dobę), systemu konwersji mocy, systemu zarządzani energią oraz dodatkowych urządzeń do obsługi sieci średniego napięcia.
KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY GENERUJĄCY MOC BIERNĄ I STABILIZUJĄCY PRACĘ SYSTEMU
Wartość zamówienia przekracza kwotę 85 mln euro, a prace nad projektem już trwają.
Notes: 9

## Slide 10
KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY GENERUJĄCY MOC BIERNĄ I STABILIZUJĄCY PRACĘ SYSTEMU
Notes: 10

## Slide 11
Istota pomysłu polega na dokonaniu zmian konstrukcyjnych w niewielkim fragmencie odstawionego bloku węglowego w celu jego dostosowania do pracy kompensatorowej.
Zastosowanie tego rozwiązania umożliwi pozyskanie przez operatora systemu już za 5 lat wielu kompensatorów synchronicznych niskim kosztem przy wykorzystaniu istniejącego zasobu w postaci odstawianych bloków węglowych oraz istniejącej kadry wykwalifikowanych pracowników.
Przeprowadzone rozmowy wykazały bardzo duże zainteresowanie polskich koncernów elektroenergetycznych wykonaniem konwersji turbogeneratorów przeznaczonych do odstawienia na kompensatory synchroniczne. Elektrownie rozważają możliwości świadczenia nowych płatnych usług systemowych związanej z wytwarzaniem mocy biernej indukcyjnej oraz regulacją napięcia i stabilizacją częstotliwości w systemie elektroenergetycznym.
METODYKA KONWERSJI ODSTAWIONEGO BLOKU WĘGLOWEGO NA KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY
Notes: 11

## Slide 12
Konwersja TURBOGENERATOR na kompensator synchroniczny
Turbogenerator może wytwarzać moc bierną indukcyjną przy zerowej mocy czynnej. Zapewnienie możliwości pracy turbogeneratora jako kompensator synchroniczny wymaga jego dostosowania do pracy regulacyjnej z częstymi odstawieniami (układ start-stop).
.
praca kompensatorowa turbogeneratora
Notes: 12

## Slide 13
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Dokonując konwersji odstawionego turbogeneratora na kompensator synchroniczny warto rozważyć możliwości poprawy jego parametrów (w szczególności podwyższenia wydawanej mocy biernej indukcyjnej) poprzez:
Wykorzystanie istniejących zapasów temperatury elementów aktywnych maszyny (brak pełnego wykorzystania cieplnego uzwojenia wzbudzenia umożliwia wzrost prądu wzbudzenia, a w konsekwencji generowanie większej mocy biernej indukcyjnej).
Zastosowanie nowych rozwiązań niektórych elementów maszyny (np. skuteczniejszego układu chłodzenia, wydajniejszych wentylatorów wirnika, udoskonalonych konstrukcji elementów skrajnych stojana) w celu obniżenia temperatury, w szczególności uzwojenia wzbudzenia (limitującej wytwarzaną moc bierną indukcyjną) oraz części skrajnej stojana (limitującej wytwarzaną moc bierną pojemnościową).
Notes: 13

## Slide 14
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Podwyższenie mocy biernej indukcyjnej kompensatora synchronicznego pochodzącego z konwersji turbogeneratora poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających zwiększenie prądu wzbudzenia
Notes: 14

## Slide 15
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Podwyższenie mocy biernej indukcyjnej kompensatora synchronicznego pochodzącego z konwersji turbogeneratora poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających zwiększenie prądu wzbudzenia
Notes: 15

## Slide 16
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
?
Notes: 16

## Slide 17
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Zmniejszenie strat dodatkowych w prętach stojana poprzez:
optymalizację liczby i wymiarów przewodów elementarnych pełnych i drążonych,
zastosowanie różnej liczby przewodów pełnych i drążonych oraz ich wymiarów w warstwie górnej i dolnej uzwojenia stojana.
Notes: 17

## Slide 18
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Notes: 18

## Slide 19
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Poprawa chłodzenia rdzenia stojana – zastosowanie wentylatorów o zwiększonym wydatku.
Zastosowanie do budowy rdzenia niskostratnych blach.
Notes: 19

## Slide 20
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Notes: 20

## Slide 21
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Podwyższenie mocy biernej pojemnościowej kompensatora synchronicznego pochodzącego z konwersji turbogeneratora poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w elementach skrajnych stojana
Wykonanie pierścieni dociskowych z klejonych blach elektrotechnicznych.
Zastosowanie boczników magnetycznych.
Zwiększenie skuteczności chłodzenia elementów skrajnych stojana.
„Schodkowanie” skrajnej części pakietu blach stojana.
Notes: 21

## Slide 22
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Podwyższenie mocy biernej pojemnościowej kompensatora synchronicznego pochodzącego z konwersji turbogeneratora poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w elementach skrajnych stojana
Notes: 22

## Slide 23
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Innowacyjny system diagnostyki online stanu technicznego elementów skrajnych stojana
kompensatora synchronicznego pochodzącego z konwersji turbogeneratora
Notes: 23

## Slide 24
Konwersja TURBOGENERATORA na kompensator synchroniczny
Innowacyjny system diagnostyki online stanu technicznego elementów skrajnych stojana
kompensatora synchronicznego pochodzącego z konwersji turbogeneratora
Notes: 24

## Slide 25
Konwersja – DOSTOSOWANIE MASZYNY DO PRACY REGULACYJNEJ Z CZĘSTYMI ODSTAWIENIAMI
Uszkodzenia czół uzwojenia wzbudzenia turbogeneratora o mocy 120 MW spowodowane pracą regulacyjną maszyny
Notes: 25

## Slide 26
Konwersja – DOSTOSOWANIE MASZYNY DO PRACY REGULACYJNEJ Z CZĘSTYMI ODSTAWIENIAMI
Dostosowanie uzwojenia wzbudzenia kompensatora synchronicznego
pochodzącego z konwersji turbogeneratora o mocy 120 MW do pracy regulacyjnej z częstymi odstawieniami
wykorzystanie w systemie CAD autorskich sieci cieplnych
Notes: 26

## Slide 27
Konwersja – DOSTOSOWANIE DO PRACY REGULACYJNEJ Z CZĘSTYMI ODSTAWIENIAMI
Widok czół uzwojenia wzbudzenia maszyny synchronicznej pracującej regulacyjnie
- przegląd po 5. latach eksploatacji z nowym uzwojeniem wzbudzenia
fabryczne uzwojenie wzbudzenia
nowe uzwojenie wzbudzenia
nowe uzwojenie wzbudzenia
Notes: 27

## Slide 28
Konwersja Bloku Węglowego na kompensator synchroniczny
Przy konwersji bloku zachowany zostanie również drugi pod względem ceny (po turbogeneratorze) element, jakim jest transformator blokowy.
Notes: 28

## Slide 29
KONWERSJA – UKŁAD DO ROZRUCHU KOMPENSATORA SYNCHRONICZNEGO
Rozważane są dwie metody rozruchu kompensatora synchronicznego (planowana współpraca z Instytutem Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gdańsk):
Rozruch częstotliwościowy z wykorzystaniem zbudowanego indywidualnie falownika.
Rozruch z zastosowaniem dodatkowej maszyny napędowej (elektrycznej – np. silnik asynchroniczny, pneumatycznej lub mikroturbiny).
Notes: 29

## Slide 30
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić szczegółowych kosztów dla jednostek pracujących w Polsce. Koszt konwersji konkretnego turbogeneratora na kompensator jest ściśle uzależniony od zakresu projektu, wynikającego z kondycji i zastosowanego sprzętu na bloku w elektrowni.
Dla porównania w tabeli przedstawiono zakres dostawy dla konwersji istniejącego turbogeneratora oraz zakupu i uruchomienia nowego bloku, jako kompensator synchroniczny.
Porównanie Kosztów - konwersja turbogeneratora LUB zainstalowanie nowego Kompensatora
Notes: 30

## Slide 31
Porównanie Kosztów - konwersja turbogeneratora LUB zainstalowanie nowego Kompensatora
Notes: 31

## Slide 32
Do opracowania technologii konwersji turbogeneratora na kompensator synchroniczny przystąpiła firma EthosEnergy Poland S.A. w Lublińcu przy współpracy z naukowcami z polskich uczelni oraz instytutów badawczych. Złożony został również wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu pozyskania dofinansowania badań naukowych.
Firma EthosEnergy Poland S.A. w Lublińcu ma ponad 50 lat doświadczenia w świadczeniu usług dla sektora energetycznego. W zakładzie wykonywane są remonty, gruntowne modernizacje oraz budowane są nowe turbogeneratory i hydrogeneratory i transformatory dużej mocy, w tym transformatory blokowe. Firma świadczy swoje usługi w Polsce, w Europie oraz w wielu krajach świata. Wdrażane innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne turbogeneratorów powstają przy współpracy z Politechniką Śląską.
Opracowanie technologii konwersji turbogeneratora na kompensator synchroniczny
Notes: 32

## Slide 33
Czas potrzebny na wykonanie konwersji turbogeneratora zależny jest od zakresu projektu, który będzie ustalany indywidualnie i w opcji pełnej jest szacowany na 16-24 miesięcy. Każdy projekt przystosowania turbogeneratora do pracy kompensatorowej musi być wykonany indywidualnie.
Czas pracy kompensatora szacowany jest na 20-25 lat przy pełnej modernizacji.
Konwersja turbogeneratora – Czas wdrożenia Projektu oraz Żywotność KOMPENSATORA
Notes: 33

## Slide 34
Przystąpienie elektrowni do programu konwersji odstawionych turbogeneratorów na kompensatory synchroniczne będzie możliwe jedynie po wprowadzeniu przez operatora sytemu elektroenergetycznego nowej płatnej usługi związanej z wytwarzaniem mocy biernej indukcyjnej oraz stabilizacją napięcia i częstotliwości w systemie. Zyski elektrowni ze świadczenia takiej usługi umożliwią pokrycie kosztów wykonania konwersji, a następnie eksploatacji kompensatorów synchronicznych.
KONWERSJA TURBOGENERATORÓW NA KOMPENSATORY – ROLA OPERATORA SYTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Notes: 34

## Slide 35
Przez 32 lata pracy naukowej brałem udział w opracowaniu wielu nowych rozwiązań konstrukcyjnych turbogeneratorów i transformatorów w firmie EthosEnergy Poland S.A. wdrożonych w celu znacznego podwyższenia mocy (nawet o 25%) przy jednoczesnym dostosowaniu do pracy regulacyjnej oraz poprawie parametrów eksploatacyjnych.
Najbardziej znanymi przykładami wdrożonych projektów są: w Polsce modernizacja bloków w Elektrowni Połaniec (w ramach programu FENIKS), a za granicą modernizacja bloków w fińskiej elektrowni jądrowej Loviisa.
Opracowane nowe rozwiązania konstrukcyjne głównych elementów turbogeneratorów sprawdzone wieloletnią bezawaryjną eksploatacją zmodernizowanych jednostek można obecnie wykorzystać przy konwersji odstawionych turbogeneratorów na kompensatory synchroniczne.
OPRACOWANIE TECHNOLOGII KONWERSJI TURBOGENERATORA NA KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY - REFERENCJE
Notes: 35

## Slide 36
OPRACOWANIE TECHNOLOGII KONWERSJI TURBOGENERATORA NA KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY - REFERENCJE
Notes: 36

## Slide 37
Wdrożenie opracowanych innowacyjnych rozwiązań przez EthosEnergy Poland S.A w Lublińcu przy budowie nowego turbogeneratora dla fińskiej elektrowni jądrowej Loviisa w celu podwyższenia mocy bloku z 279 MVA do 320 MVA
OPRACOWANIE TECHNOLOGII KONWERSJI TURBOGENERATORA NA KOMPENSATOR SYNCHRONICZNY - REFERENCJE
Notes: 37

## Slide 38
Podsumowanie
Zastosowanie kompensatorów synchronicznych do stabilizacji sytemu elektroenergetycznego jest rozwiązaniem sprawdzonym i stosowanym obecnie w wielu krajach zwiększających udział OZE w systemie elektroenergetycznym.
W Polsce istnieje bardzo duży potencjał w postaci odstawionych turbogeneratorów umożliwiający pozyskanie szybko i stosunkowo niskim kosztem bardzo wielu dużej mocy kompensatorów synchronicznych.
Przeprowadzenie konwersji turbogeneratorów na kompensatory synchroniczne wymaga współpracy koncernów będących właścicielami elektrowni z operatorem systemu elektroenergetycznego – opracowanie nowych usług systemowych.
Krajowy przemysł elektromaszynowy wsparty przez polskich naukowców ma możliwości opracowania i wdrożenia na szeroką skalę technologii konwersji odstawionych turbogeneratorów na kompensatory synchroniczne.
Notes: 38

## Slide 39
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Notes: 39