## Slide 1
Efektywna metoda szybkiego wzrostu mocy bloków na parametry nadkrytyczne
Wiesław Zima
Katedra Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Energetyki

## Slide 2
Wprowadzenie
kotła
Występujące w ciągu doby wahania w zapotrzebowaniu na energię elektryczną wymagają coraz większej elastyczności bloków energetycznych, w tym bloków na parametry nadkrytyczne.
W przypadku bloków na parametry nadkrytyczne należy określić (między innymi):
- możliwie szybką odpowiedź kotła na zadany skokowy wzrost obciążenia bloku o 5% mocy znamionowej/30 s w zakresie obciążeń od 40% do 90%, - odpowiedź kotła na żądanie wzrostu mocy elektrycznej bloku o 7,5%,
- charakterystyki pracy kotła podczas zakłóceń związanych z awarią jego urządzeń (młynów, wentylatorów) oraz turbiny,
- krzywe poślizgowe modyfikowane dla bloku.
Jedynym sposobem znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania jest opracowanie modelu matematycznego całego kotła i przeprowadzanie obliczeń symulacyjnych.
Katedra Energetyki

## Slide 3
Katedra Energetyki
Analiza pracy przegrzewacza pary w warunkach obniżania ciśnienia
Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla przykładowego stopnia przegrzewacza pary
Parametr | Wartość | Jednostka
Liczba rur | 900 | -
Liczba płatów | 25 | -
Liczba rur w jednym płacie | 36 | -
Średnica zewnętrzna  grubość ścianki rury | 436,3 (na długości 15m) 437,1 (na długości 15m) 438 (na długości 15m) 438,8 (na długości 15m) | mm mm mm mm
Całkowita długość pojedynczej rury | 60 | m
Podziałka wzdłużna | 80 | mm
Podziałka poprzeczna | 900 | mm
Objętość „wodna” przegrzewacza | 33,16 | m3
Materiał | X10CrNiCuNb18-9-3 | 
Parametr | Wartość | Jednostka
Temperatura pary | 500 | oC
Strumień masy pary | 400 | kg/s
Ciśnienie pary | 250 | bar
Temperatura spalin | 900 | oC
Strumień masy spalin | 500 | kg/s

## Slide 4
Ustalone warunki pracy przegrzewacza pary otrzymano po ok. 160 s
Przebieg temperatury pary na wylocie z przegrzewacza
Przebieg temperatury spalin na wylocie z przegrzewacza
Katedra Energetyki
Analiza pracy przegrzewacza pary w warunkach obniżania ciśnienia

## Slide 5
Katedra Energetyki
Przebieg procesu obniżania ciśnienia o 5 bar z szybkością 10 bar/min
Przebieg strumienia masy pary na wylocie z przegrzewacza
Analizie poddano wzrosty strumienia masy pary na wylocie z przegrzewacza, uzyskane podczas obniżania jej ciśnienia o 5 bar z szybkością 10 bar/min oraz o 10 bar także z szybkością 10 bar/min.
Analiza pracy przegrzewacza pary w warunkach obniżania ciśnienia

## Slide 6
Katedra Energetyki
Przebieg procesu obniżania ciśnienia o 10 bar z szybkością 10 bar/min
Przebieg strumienia masy pary na wylocie z przegrzewacza
Podczas obniżania ciśnienia o 5 bar oraz o 10 bar z szybkością 10 bar/min uzyskano całkowite przyrosty masy pary, odpowiednio, 65,8 kg oraz 132,1 kg.
Analiza pracy przegrzewacza pary w warunkach obniżania ciśnienia

## Slide 7
Katedra Energetyki
Kocioł BP-2450
Parametr | Wartość
Wydajność nominalna, kg/s | 657,8
Moc znamionowa bloku (brutto), MWe | 910
Sprawność kotła w warunkach nominalnych, % | > 94,1
Temperatura pary świeżej na wylocie z kotła, °C | 603
Temperatura pary wtórnie przegrzanej na wylocie z kotła, °C | 611
Ciśnienie pary świeżej na wylocie z kotła, MPa | 28,5
Ciśnienie pary wtórnie przegrzanej na wylocie z kotła, MPa | 5,93
Strumień masy wody zasilającej, kg/s | 628,4
Ciśnienie wody zasilającej, MPa | 31,7
Temperatura wody zasilającej, °C | 305,6
Schemat kotła BP-2450

## Slide 8
Weryfikacja eksperymentalna polegała na porównaniu wybranych zmierzonych i obliczonych przebiegów temperatury i strumieni masy.
Zmierzone przebiegi na wejściu do ECO1
Zmierzone przebiegi na wejściu do RH1
Katedra Energetyki
Weryfikacja eksperymentalna opracowanych rozwiązań

## Slide 9
Katedra Energetyki
Weryfikacja eksperymentalna opracowanych rozwiązań
Porównanie zmierzonego i obliczonego przebiegu strumienia masy pary na wylocie parownika
Obliczone przebiegi temperatury
i ciśnienia pary na wylocie z parownika

## Slide 10
Katedra Energetyki
Weryfikacja eksperymentalna opracowanych rozwiązań
Porównanie zmierzonych i obliczonych przebiegów temperatury pary na wylocie, odpowiednio, z SH3 oraz z SH4

## Slide 11
Katedra Energetyki
Weryfikacja eksperymentalna opracowanych rozwiązań
Porównanie zmierzonego i obliczonego przebiegu temperatury pary na wylocie z RH2
Porównanie zmierzonych i obliczonych przebiegów strumieni masy wody chłodzącej

## Slide 12
Katedra Energetyki
Weryfikacja eksperymentalna opracowanych rozwiązań
Porównanie zmierzonych i obliczonych przebiegów temperatury wody na wylocie z ECO1 i ECO2
Porównanie wybranych zmierzonych i obliczonych przebiegów temperatury spalin

## Slide 13
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Szybki wzrost mocy bloku realizowany poprzez obniżanie ciśnienia oraz zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa
Dla analizowanego kotła BP-2450 znane są, w zakresie obciążeń bloku 40 -90%, wymagane przyrosty strumienia masy pary świeżej.
Przedstawiona zostanie przykładowa analiza wzrostu strumienia masy pary świeżej na wylocie z kotła przy założeniu obniżania ciśnienia o 5 bar oraz o 10 bar (z szybkością 15 bar/min) oraz równoczesnego zwiększania strumienia masy spalanego paliwa.
Zaproponowano algorytm, polegający na początkowo większym od wymaganego wzroście strumienia masy spalanego węgla i utrzymywaniu go na tym poziomie przez pewien czas oraz na przesunięciu w czasie "odbudowy" ciśnienia.
Symulację procesów przepływowo-cieplnych przeprowadzano z poziomu obciążenia bloku 50%. Stan ustalony uzyskano po ok. 260 min. Po tym czasie wykonano symulację wzrostu mocy bloku.

## Slide 14
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Założone przebiegi dla wody na wejściu do ECO1 oraz dla pary na wejściu do RH1 dla rozruchu kotła ze stanu zimnego do 100% obciążenia bloku
Przebiegi dla wody
Przebiegi dla pary

## Slide 15
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Założony przebieg strumienia masy paliwa dostarczanego do komory paleniskowej kotła
Założone przebiegi ciśnienia
i strumienia masy wody zasilającej
na wejściu do ECO1
Wzrost mocy bloku poprzez obniżanie ciśnienia o 5 bar z szybkością 15 bar/min oraz zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa

## Slide 16
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Wzrost mocy bloku poprzez obniżanie ciśnienia o 5 bar z szybkością 15 bar/min oraz zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa
Założone przebiegi podczas zwiększania mocy bloku
Obliczone przebiegi na wylocie
z parownika podczas zwiększania
mocy bloku

## Slide 17
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Wzrost mocy bloku poprzez obniżanie ciśnienia o 5 bar z szybkością 15 bar/min oraz zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa
Wzrastający po czasie ok. 260,7 min strumień ciepła przekazywany do czynnika w rurach ekranowych, wynikający z zawyżanego strumienia masy paliwa, powoduje wzrost temperatury pary na wylocie z parownika. Wzrost ten charakteryzuje się pewnym opóźnieniem w stosunku do czasu podawania zwiększonego strumienia masy paliwa, co wynika z bezwładności cieplnej całego parownika. Strumień masy pary zaczyna się stabilizować na poziomie wartości odpowiadającej mocy bloku 55%.
Obliczony przebieg temperatury pary na wylocie z parownika podczas
zwiększania mocy bloku

## Slide 18
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Wzrost mocy bloku poprzez obniżanie ciśnienia o 5 bar z szybkością 15 bar/min oraz zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa
Obliczone przebiegi ciśnienia
i strumienia masy pary świeżej na wylocie z kotła (wylot z SH4)
Trwały przyrost strumienia masy pary świeżej wynosi ok. 14 kg/s (ok. 332 kg/s po zaprzestaniu rozprężania minus ok. 318 kg/s w momencie jego rozpoczęcia). Jeżeli przyrost ten będzie niewystarczający, należy przeprowadzić symulację z założeniem większej wartości docelowego obniżenia ciśnienia

## Slide 19
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Wzrost mocy bloku poprzez obniżanie ciśnienia o 10 bar z szybkością 15 bar/min oraz zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa
Założone przebiegi podczas zwiększania mocy bloku
Obliczone przebiegi na wylocie
z parownika podczas zwiększania
mocy bloku

## Slide 20
Katedra Energetyki
Symulacja wzrostu mocy bloku (wzrostu strumienia masy pary świeżej)
Wzrost mocy bloku poprzez obniżanie ciśnienia o 10 bar z szybkością 15 bar/min oraz zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa
Obliczone przebiegi ciśnienia
i strumienia masy pary świeżej na wylocie z kotła (wylot z SH4)
W przypadku obniżania ciśnienia
o 10 bar widoczny jest ponad dwukrotnie większy trwały przyrost strumienia masy pary świeżej, wynoszący ok. 29 kg/s (ok. 347 kg/s po zaprzestaniu rozprężania minus ok. 318 kg/s w momencie jego rozpoczęcia).
Większe od zadanego obniżenie ciśnienia pary na wylocie z kotła, wynoszące ok. 16,5 bar (po 40 s rozprężania) stanowi sumę wartości docelowego obniżenia ciśnienia (10 bar) oraz oporów przepływu w całym układzie przepływowym kotła.

## Slide 21
Opracowanie tzw. krzywych poślizgowych modyfikowanych dla bloków nadkrytycznych współpracujących z OZE wymaga przeprowadzania złożonych obliczeń symulacyjnych. Szczególnie istotne są szybkie wzrosty mocy bloku uzyskiwane przez równoczesne obniżanie ciśnienia w kotle i zwiększanie strumienia masy spalanego paliwa.
Przeprowadzona weryfikacja eksperymentalna potwierdza poprawność opracowanych modeli, w tym modelu matematycznego parownika kotła.
Proponowane modele i rozwiązania wykorzystane mogą być na etapie projektowania kotłów, wykonywania obliczeń symulacyjnych oraz w symulatorach kotłów i bloków energetycznych.
Podsumowanie
Katedra Energetyki

## Slide 22
Dziękuję za uwagę
Katedra Energetyki